第7章  环境管理与监测计划

环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节。在企业内部建立健全行之有效的环保机构，加强环境管理工作，开展厂内环境监测与监督，并把环保工作纳入生产管理中，对于减少企业污染物排放，促进资源的合理利用与回收，提高企业的经济效益和环境效益有着重要意义。

环境监测是工业污染源监督管理的重要组成部分，是国家和行业管理部门了解并掌握排污状况和排污趋势的手段。监测数据是执行环境保护法规，进行环境管理和污染防治的依据。因此，企业应建立完善环境管理与监测机构。根据《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办[2013]104号文）与全厂生产工艺、排污特点，从环境保护的角度出发，建立、健全环保机构和加强环境监测管理，开展厂内监测工作，并把环保工作纳入生产管理，以确保环保措施的实施和落实，改善环境的基础工作，减少企业内污染物的排放。

## 7.1  环境管理

### 7.1.1  机构设置

目前山东太阳纸业股份有限公司设有专门的环保监督管理机构，成立环保节能部，环保节能部直属分管副总领导，下设总监1名，经理2名，负责环境管理工作，环保科下设专门环境监测站和污水处理站。监测分析室设监测人员2名，负责厂内各污染项目监测及监测数据的统计和整理工作，以防止污染事故的发生。

为便于企业随时（特别是非正常工况下）了解排污状况，全面掌握环保设施的运行情况，以保证生产的正常运行，在各个车间设置兼职环保人员1名，由环保科进行管理。具体的人员配置可在厂内调整解决。

在行政职能上，环保监测站应隶属环保科的指挥。具体见表7.1-1。

表7.1-1  环保机构人员设置一览表

| 序号 | 环保机构 | 人员设置 | 班 制 | 人数（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能环保部 | 总监 | 常日班 | 1 |
|  |  | 经理 | 常日班 | 2 |
| 2 | 监测分析室 | 化验员 | 常日班 | 2 |
| 3 | 车间环保部门 | 环保人员 | 常日班 | 3 |
| 4 | 合计 | 7人 |  |  |

### 7.1.2  环境保护职责和任务

7.1.2.1  环保科

1、全面负责厂内环境管理工作，编制环保规划和计划，并组织实施。

2、根据厂内各车间的生产工艺、技术状况和排污特点，制订厂内各车间及工段各污染源排放污染物的排放指标，并纳入全厂“三废”控制指标体系进行统一考核管理。

3、制定环境监测制度，组织并监督环境监测站搞好各项监测工作，并建立监测档案。

4、负责定期检查和维护各项环保设施，保证其正常运行以使各项指标符合排放标准，对全厂排污总量控制要从严把关，并建立环保档案。

5、搞好环保数据的统计工作和全厂环保资料的管理工作。

6、定期对全厂职工进行环保知识和法律的宣传教育，组织各类技术培训。提高全厂职工的环保意识和人员素质。

7、负责搞好全厂绿化工作。

7.1.2.2  监测分析室

1、定期监测排放污染物是否符合国家或省、市地方规定的排放标准，定期监测可能受本项目影响的环境敏感点是否符合国家制定的环境质量标准。

2、完成监测计划，建立环境监测数据统计档案和填报环境报告，搞好监测仪器的保养及校验。

3、分析所排污染物的变化规律，为改进污染控制措施提供依据。

4、对已有污染物处理设施的运行进行监督，提供运行数据。

5、制定环境保护紧急情况处理措施及预案，负责启动和实施。

7.1.2.3  车间环保员的主要职责和任务

1、注意和了解生产排污和环保设施的运行情况，发现问题及时汇报，及时解决。

2、负责各车间(工段)的主要污染物排放量统计工作，随时了解掌握生产排污量是否正常，并及时汇报，同时协助环保监测站人员实施监测任务。

3、在非正常情况下，可直接向厂领导报告。

### 7.1.3  环境管理要求

1、环境管理措施

（1）建立ISO14000环境管理体系，建议同时进行QHSE（质量、健康、安全、环保）审核；

（2）制订环境保护岗位目标责任制，将环境管理纳入生产管理体系，环保评估与经济效益评估相结合，建立严格的奖惩机制；

（3）加强环境保护宣传教育工作，将环保意识融入企业文化，进行培训，使全体职工能够意识到环境保护的重要意义，包括与企业生产、生存和发展的关系，全公司应有危机感和责任感，把环保工作落实到实处，落实到每一位员工；

（4）加强环境监测数据的统计工作，建立全厂完善的污染源及物料流失档案，严格控制污染物排放总量，确保污染物排放指标达到设计要求；

（5）强化对环保设施运行监督、管理的职能，建立全厂完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，以及加强对环保设施操作人员的技术培训，确保环保设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标；

（6）制订应急系统。

2、环境监督检查

除加强自身的环境监督检查工作外，还应配合地方环境保护主管部门加强对项目环境保护工作的监督检查，具体工作包括：

（1）配合施工期环境监督检查，包括施工噪声影响、扬尘影响、施工“三废”的处理处置等；

（2）配合检查环境管理制度及其落实执行情况；

（3）配合检查污染防治措施的执行情况；

（4）说明污染源达标及污染防治设施运行情况；

（5）配合调查周围环境敏感点环境质量状况，调查受影响公众反映和意见，并及时反馈给有关部门；

（6）接收环保部门提出环境保护要求和措施、建议。

## 7.2  污染物排放管理要求

### 7.2.1  污染源排放清单及管理要求

1、污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表7.2-1。

表7.2-1  本项目污染源排放清单

| 序号 | 环保设施施名称 | 污染源 | 环保装置及参数 | 污染物 | 污染物排放浓度 | 污染物排放量 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 废气 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 有组织废气 | 锅炉烟气 | 炉内脱硫：采用白泥-石膏湿法脱硫工艺，吸收塔内采用五层喷淋层、三层屋脊式除雾器以及加设一个湍流装置的配置； 脱硝：SNCR/SCR混合法脱硝工艺中，SCR催化反应系统置于锅炉尾部高温省煤器与低温省煤器之间烟道内，安装1层催化剂 除尘：采用1台双室2电场+4仓室电袋复合除尘器，同时结合脱硫系统除尘 | 二氧化硫 氮氧化物 颗粒物 汞及其化合物 氨 | 颗粒物4.97mg/m3、二氧化硫30.8mg/m3、氮氧化物36mg/m3、汞及其化合物0.0064mg/m3、 氨2.5mg/m3 | 颗粒物13.97t/a、二氧化硫95.81t/a、氮氧化物111.88t/a、汞及其化合物20kg/a、氨7.45t/a。 | 二氧化硫、烟尘、氮氧化物和汞排放浓度执行《山东省火电厂大气污染物排放标准》（DB37/2372-2019）中表2燃煤锅炉标准、《区域性大气污染物综合排放标准》（DB/2376-2019）表1标准要求。 |
|  |  | 灰库 | 布袋除尘器（除尘效率99%） | 粉尘 | 4.8mg/m3 | 0.06t/a | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB/2376-2019）表1标准要求。 |
| 2 | 无组织废气 | 煤棚、储罐 | 加强罐区设备维护，输煤系统全封闭建设，并定期洒水降尘 | 氨、HCl、粉尘 | / | / | 执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值的要求 |
| 二 | 废水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 厂区污水排放口 | 循环冷却水排水、生活污水、软水处理排污、锅炉排水 | 采用“预处理（混凝沉淀）+生化处理（PAFR反应器+Carrousel氧化沟）+深度处理（芬顿氧化）”，设计最大处理能力为14万m3/d | CODcr、氨氮、全盐量 | CODcr50mg/L、全盐量1100mg/L、氨氮0.68mg/L | CODc8.42t/a、全盐量184.37t/a、氨氮0.4t/a | 外排废水执行《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2018）中一般保护区标准 |
| 二 | 噪声 | 锅炉、风机、输送机、真空泵、压滤机、空压机等油泵、发电机组、汽轮机 | 隔声、消声、减振 | Leq(A) | - | - | 《工业企业厂界环境噪声排放准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 三 | 固废 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 危险废物 |  | 现有危废库 | / |  | 5.7t/a | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
| 2 | 一般固废 |  | 一般固废暂存区 | / |  | 13.98万t/a | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020） |
| 3 | 其它 |  | 脱硫废水处理污泥、废弃布袋 |  |  | 346t/a | 建议进一步鉴定，根据固废性质分别处置。 |
| 四 | 风险 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 泄露 |  | 装置区、车间设置导排系统，厂区建设1座事故水池 |  |  |  | 全厂形成三级防控体系，确保事故废水不外排至厂界外 |
| 五 | 地下水防渗 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一般防渗区 |  | 生产车间防渗效果与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）第5.2条等效。 |  |  |  |  |
| 2 | 重点防渗区 |  | 污水管道和事故水池防渗效果与《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2019）第5.8条等效。 |  |  |  |  |

2、工程组成及原辅材料组分要求

表7.2-2  本项目工程组成管理要求

| 工程组成 | 管理要求 |
| --- | --- |
| 主体工程 | 主体工程完工后，需要进行试生产的，其配套建设的环保设施必须与主体工程同时投入运行。 |
| 储运工程 | 根据原辅材料性质分类储存，定期对储运工程进行检查，做好进、出库情况统计，确保原辅材料不泄露、不遗失等。 |
| 公用工程 | 加强公用设施的维护，确保生产正常运行。 |
| 环保工程 | 1、生产过程中产生的各类污染物必须确保达标排放，环保设施处理效率应达到设计效率要求，确保环保设施稳定运行。 2、对环保设施定期进行维护，避免非正常工程的发生。 - 环保设施运行与主体工体同时运行。 - 定期对环保设施排放口进行监测，确保排放口达标排放。 5、按当地环保部门要求，安装先进的自动连续监测设备，确保自动连续监测。污染源监测设施一经安装，不得擅自改动拆除。 6、固废暂存管理严格按照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001 ）及修改单要求。 |

### 7.2.2  监测信息公开

参照《环境信息公开办法(试行)》、《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发[2015]162号），企业将自行监测工作开展情况及监测结果向社会公众公开，公开内容应包括：

（1）基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等；

（2）自行监测方案；

（3）自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；

（4）未开展自行监测的原因；

（5）污染源监测年度报告。

（6）环境污染事故应急预案。

公开内容可通过对外网站、报纸、广播、电视等便于公众知晓的方式公开自行监测信息。同时，应当在省级或地市级环境保护主管部门统一组织建立的公布平台上公开自行监测信息，并至少保存一年。

企业自行监测信息按以下要求的时限公开：

（1）企业基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，应于变更后的五日内公布最新内容；

（2）手工监测数据应于每次监测完成后的次日公布；

（3）自动监测数据应实时公布监测结果，其中废水自动监测设备为每2小时均值，废气自动监测设备为每1小时均值；

（4）每年一月底前公布上年度自行监测年度报告。

7.3  日常环境管理

### 7.3.1  排污口规范化管理

排污口是污染物进入环境、对环境产生影响的通道。强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。项目主要排污口为各废气排气筒，在项目运营后应重点针对这些排放口进行规范化管理。

1、排污口规范化管理的基本原则

（1）向环境排放污染物的排污口必须规范化；

（2）根据工程特点和国家列入的总量控制指标，确定本工程将废气排气筒作为管理的重点；

（3）排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。

2、排气筒规范化设置

企业固定源已按照《固定污染源废气监测点位置设置技术规范》（DB37/T3535-2019）相关要求设置监测点及监测平台，并配套安装了废气在线装置，烟气在线监控系统已与济宁市生态环境局联网，监测项目有烟尘、SO2、NOx、烟气温度、烟气流量等参数，并结合工程的废气、废水、声排放口（源）以及固体废物堆场设立专门排放口图形标志牌，生产运营过程中应安装相关要求加强管理。

排污口图形标志见表7.3-1。

表7.3-1   排放口图形标志

| 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气排放 |
|  |  | 污水排放口 | 表示污水向水体排放 |
|  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向水体排放 |
|  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| / |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |

3、排污口建档管理

（1）要求使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容；

（2）根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

结合工程的废气、废水、噪声排放口（源）以及固体废物堆场设立专门排放口图形标志牌，按要求加强管理。

### 7.3.2  危险废物收集、贮存、转运全过程控制

（1）厂内贮存

本项目产生的危废在危废暂存间分区存放。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求进行建设。

（2）危险废物转运

本项目危险废物转运由有资质的单位进行处置并到厂收集、转运。

按照《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第344号，2002年1月26日）的有关规定，在危险废弃物外运至处置单位时做到以下要求：

①建立运输登记制。每次外运处置废弃物进行运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。

②使用专业人员。废弃物处置单位的运输人员具备了危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员取得驾驶执照。

③配备押运人员。处置单位在运输危险废弃物时配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

④建立应急机制。危险废弃物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，由公司及押运人员立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施；一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

### 7.3.3  环境管理台账

7.3.3.1  信息记录

1、监测信息记录

手工监测记录和自动监测运维记录按照《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）执行。

2、生产和污染治理设施运行状况信息记录

应详细记录本项目生产及污染治理设施运行状况，日常生产中也应参照以下内容记录相关信息，并整理成台账保存备查。

（1）锅炉运行状况记录

记录每日的原辅料用量及产量：取水量（新鲜水）等；记录灰渣、脱硫石膏、废催化剂等产生情况。

（2）污水处理运行状况记录

按日记录污水处理量、污水回用量、污水排放量、污泥产生量（记录含水率）、污水处理使用的药剂名称及用量、鼓风机电量等。

3、工业固体废物和危险废物记录

记录一般工业固体废物和危险废物的产生量、综合利用量、处置量、贮存量、倾倒丢弃量，危险废物还应详细记录其具体去向。原料和辅助工序中产生的其他危险废物的情况也应记录。其他工艺可能产生的危险废物按照《国家危险废物名录》或国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定。

7.3.3.2  信息报告、应急报告和信息公开

按照《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）执行。

### 7.3.4  环境保护设施运行、维护保障计划

为了确保生产过程中各项环保设施的正常运行，确保污染物能够达标排放，本项目依托的现有锅炉已定期进行监测。监测分析室配备的监测设备、化验仪器具体见表7.3-2。

表7.3-2  环境监测设备一览表

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 笔式酸度计 | 3 | 台 |
| 2 | 便携式盐度计 | 1 | 台 |
| 3 | 声级计 | 1 | 台 |
| 4 | 微量天平 | 1 | 台 |
| 5 | 架盘天平 | 2 | 架 |
| 6 | 电导率仪 | 1 | 台 |
| 7 | 浊度仪 | 1 | 台 |
| 8 | 干燥箱 | 1 | 台 |
| 9 | 电动离心沉淀器 | 1 | 台 |
| 10 | 电热蒸馏水器 | 1 | 台 |
| 11 | 流速流量仪 | 2 | 台 |
| 2 | COD测定仪 | 1 | 台 |
| 13 | 显微镜 | 1 | 架 |
| 14 | 分光光度计 | 2 | 台 |
| 15 | 电冰箱 | 1 | 台 |
| 16 | 计算机 | 1 | 台 |
| 17 | 实验家具 | 1 | 套 |
| 18 | 玻璃器皿 | 若干 | 套 |
| 19 | 水中氨氮分析仪 | 1 | 台 |
| 20 | 便携式气体分析仪(CO、SO2、NOX) | 1 | 台 |
| 21 | 烟气在线监测仪 | 2 | 台 |

本项目依托的280t/h锅炉烟气在线检测仪设置1个，污泥焚烧炉烟道单独安装1个在线。此外，建设单位还应针对厂区环境风险源的情况配置一定数量的环境风险应急监测设备，具体见下表7.3-3。

表7.3-3  环境风险应急监测仪器配备情况一览表

| 项目 | 仪器 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、应急处理设施 | 报警电话 |  | 2 | 部 |
|  | 全面罩自给式空气呼吸器 |  | 5 | 个 |
|  | 静电服 |  | 5 | 套 |
|  | 冷却喷淋设施 |  | 3 | 套 |
|  | 泡沫灭火器 |  | 10 | 台 |
|  | 救援医疗器械 |  | 若干 | 套 |
| 二、应急监测设施 | 化学分析试剂 |  | 若干 |  |
|  | 便携式气体检测仪 |  | 2 | 台 |
|  | 气体速测管 |  | 1 | 套 |
|  | COD快速测定仪 | YHCA-100A | 2 | 套 |
|  | 氨氮快速测定仪 | KX-100NH | 2 | 套 |

企业内部配置环境监测设备后，可及时掌握环保设施的运行达标情况。针对非正常工况，应及时进行维护。项目运行过程中费用主要为电费、人工定期检修维护费，运行费用较小，主要从上年建设单位利润中支出，设立专项资金，由建设单位环境管理机构负责管理，确保专款专用。同时环境管理机构负责专项资金支出预算的编制和执行。

7.4  环境监测计划

### 7.4.1  污染源监测内容

结合项目排污特点，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017》、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《火电行业排污许可证申请与核发技术规范》、《山东省火电厂大气污染物排放标准》（DB37/664-2019）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）等制订监测制度，详细内容见表7.4-1。

表7.4-1   污染源监测内容一览表

| 序号 | 污染源名称 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 监测分析方法、采集与处理方法 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织废气 | 锅炉烟气（DA010） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、格林曼黑度、烟气含氧量、流速、流量、温度、湿度五项烟气参数 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物自动监测；汞及其化合物、格林曼黑度按季度手工监测 | 按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)、《环境监测技术规范》、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规定》（HJ/T373-2007）的有关规定进行 | 二氧化硫、烟尘、氮氧化物和汞排放浓度执行《山东省火电厂大气污染物排放标准》（DB37/2372-2019）中表2燃煤锅炉标准、《区域性大气污染物综合排放标准》（DB/2376-2019）表1标准要求 | 在线监测 |
|  |  | 灰库 | 颗粒物 | 颗粒物按半年监测 |  | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB/2376-2019）表1标准要求 | 委托监测 |
|  | 无组织废气 | 厂界 | 氨、颗粒物 | 颗粒物月度、氨按季度监测 |  | 无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值的要求 | 委托监测 |
| 废水 | 生产及生活污水 | 厂区总排污口 | pH、CODcr、氨氮、总磷、石油类、氟化物、硫化物、挥发酚、全盐量、SS、流量 | 石油类、硫化物、挥发酚季度检测，其余监测因子月度检测 | 按照《水和废水监测分析方法》（第四版）的有关规定进行 | 《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2018）中一般保护区标准 | COD、氨氮、总磷、总氮安装在线，其余因子委托或自行监测 |
|  |  | 脱硫废水排放口 | pH、总砷、总铅、总汞、总镉、流量 | 1次/季 |  |  | 委托或自行监测 |
| 噪声 | 设备运转噪声 | 厂界外1m处 | Leq(A) | 每季度至少监测一次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB3096-2008) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB3096-2008)3类 | 委托监测 |
| 固废 | 危险废物 | 产生环节或贮存场所 | 统计固体废物、生活垃圾种类、产生量、处理方式、去向 | 记录各类固体废物的产生量、综合利用量、处置量、贮存量、倾倒 丢弃量 | 《危险废物贮存污染控制标准》等有关规定进行管理与处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》及修改单要求 | 企业统计、记录 |
|  | 一般固废 | 固废产生环节或贮存场所 |  |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）等有关规定进行管理与处置 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求 |  |
| 地下水 | 项目污染环节（污水池、事故水池等） | 厂区污水池或事故水池下游设立长期监控井 | pH、总硬度、高锰酸盐指数 | 每年一次 | 按照《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)和《水和废水监测分析方法》中有关规定执行 | / | 委托监测 |
| 风险 | 环境空气 | 事故源下风3km范围内每500m等间距监测 | 氨 | 每15min监测一次，随事故控制减弱 | 按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)、《环境监测技术规范》的有关规定进行 | / | 委托监测 |

### 7.4.2  环境质量监测方案

项目周围环境质量监测方案见表7.4-2。

表7.4-2  环境质量监测内容一览表

| 监测类别 | 监测内容 | 监测地点 | 监测指标 | 监测频率 | 执行环境质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境监测 | 地下水 | 厂区监控井 | pH、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总硬度、氨氮、氯化物、硫酸盐、挥发性酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、硫化物、亚硝酸盐、硝酸盐、氟化物等 | 至少每年一次 | GB/T14848-2017Ⅲ类 |
|  | 土壤 | 脱硫区域 | pH、石油烃、汞 | 至少每5年一次 | GB36600-2018 |
|  |  | 主导风向下风向1000m处农田 | pH、石油烃、汞 |  | GB15618-2018 |

7.5  小结

建设单位日常落实环境管理和监测计划应严格按照《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《山东省生态环境厅关于印发山东省重点排污单位名录制定和污染源自动监测安装联网管理规定的通知》（鲁环发【2019】134号）执行；本章如有未尽事宜，以《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）、鲁环发【2019】134号为准。