2025年11月
评价标准：《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）
	检测项目
	浑浊度(NTU)
	色度
	臭和味
	游离氯
(mg/l)
	菌落总数(CFU/ml)
	总大肠菌群(CFU/100ml)
	高锰酸盐指数（以O2计mg/l）

	标准值
	≤1
	≤15
	无异臭异味
	管网水≥0.05
	≤100
	不得检出
	≤3

	采样日期
	取样点
	检测结果

	2025.11.5
	管网末梢水
	新苑小区
	＜0.5
	<5
	无异臭、异味
	0.07
	4
	未检出
	0.36

	2025.11.5
	
	文昌阁小区
	＜0.5
	<5
	无异臭、异味
	0.06
	未检出
	未检出
	0.55

	2025.11.5
	
	新百汇华园
	＜0.5
	<5
	无异臭、异味
	0.07
	未检出
	未检出
	0.36

	2025.11.5
	
	春都华府
	＜0.5
	<5
	无异臭、异味
	0.07
	未检出
	未检出
	0.42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：
	以上所检各指标均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。


 
