2026年5月
评价标准：《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）
	检测项目
	浑浊度(NTU)
	色度
	臭和味
	游离氯
(mg/l)
	菌落总数(CFU/ml)
	总大肠菌群(CFU/100ml)
	高锰酸盐指数（以O2计mg/l）

	标准值
	≤1
	≤15
	无异臭异味
	管网水≥0.05
	≤100
	不得检出
	≤3

	采样日期
	取样点
	检测结果

	2026.5.15
	管网末梢水
	太阳都市花园
	＜0.5
	<5
	无异臭、异味
	0.09
	2
	未检出
	0.28

	2026.5.15
	
	紫禁城小区
	＜0.5
	<5
	无异臭、异味
	0.08
	0
	未检出
	0.30

	2026.5.15
	
	东方铭苑小区
	＜0.5
	<5
	无异臭、异味
	0.09
	0
	未检出
	0.20

	2026.5.15
	
	白衣堂小区
	＜0.5
	<5
	无异臭、异味
	0.08
	8
	未检出
	0.22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：
	以上所检各指标均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。


 
