2026年4月
评价标准：《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）
	检测项目
	浑浊度(NTU)
	色度
	臭和味
	游离氯
(mg/l)
	菌落总数(CFU/ml)
	总大肠菌群(CFU/100ml)
	高锰酸盐指数（以O2计mg/l）

	标准值
	≤1
	≤15
	无异臭异味
	管网水≥0.05
	≤100
	不得检出
	≤3

	采样日期
	取样点
	检测结果

	2026.4.16
	管网末梢水
	文昌阁小区
	＜0.5
	<5
	无异臭、异味
	0.08
	0
	未检出
	0.23

	2026.4.16
	
	校场小区
	＜0.5
	<5
	无异臭、异味
	0.08
	0
	未检出
	0.26

	2026.4.16
	
	幸福里御苑
	＜0.5
	<5
	无异臭、异味
	0.09
	0
	未检出
	0.34

	2026.4.16
	
	瑞玛世家
	＜0.5
	<5
	无异臭、异味
	0.07
	0
	未检出
	0.30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：
	以上所检各指标均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。


 
